## Kopsavilkums
KOPSAVILKUMS PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma ID Nr.DND 2012/2/KPFI
[6 empty] | Par kopējo summu, Ls | 0
[6 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
Nr.p.k. |  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Būvkonstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Labiekārtošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Siltummehānika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Siltumapgāde,ārējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Ūdensapgāde un kanalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Apkure, ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | Iekšējie elektrotīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | Ugunsdzēsības signalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | Būvlaukuma aprīkojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (___%), t.sk. darba aizsardzība | 0
|  | Peļņa (___%), | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis (___%) | 0
|  | Pavisam kopā: | 0

## 1
BŪVDARBU APJOMI Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Ārējās un iekšējas sienas
1 | Sienas tips S-1b
| Sienas siltinājums ar polistirolu | m2 | 32.5
| polistirols 50 mm | m2 | 32.5
| stiprinājuma dībeļi | gab. | 130
| Koka dēļu apšuvums H=4,0m | m2 | 32.5
| metāla elementi dēļu stiprināšanai | m2 | 32.5
| Dēļu apstrāde ar antipirēnu | m2 | 32.5
| antipirēns | l | 8.125
2 | Sienas tips S-2
| Koka dēļu apšuvums H=4,0m | m2 | 65.7
| metāla elementi dēļu stiprināšanai | m2 | 65.7
| Dēļu apstrāde ar antipirēnu | m2 | 65.7
| antipirēns | l | 16.425
3 | Sienas tips S-3
| Profilēta metāla loksne RUUKKI T20 PE pārklājums | m2 | 64
| Tvaika izolācija -PVC plēve | m2 | 64
| Hat 20profils vertikāli ( solis 600 mm ) | m2 | 80
| Paroc UNS 37 100mm starp Z100 profiliem | m2 | 48
| Paroc Was 25t pretvēja izolācijas plāksne 20 mm | m2 | 48
| Hat 20profils vertikāli | m2 | 80
| Profilēta metāla loksne RUUKKI T20 PE pārklājums | m2 | 80
4 | Sienas tips S-4
| Metāla karkasa reģipša starpsienas montāža ar divkāršu reģipša apšuvumu | m2 | 16
| metāla karkass | m2 | 16
| Paroc 100mm | m2 | 16
| reģipsis | m2 | 73.6
5 | Sienas tips S-5
| Sienu mūrēšana no Fibo blokiem | m2 | 17.6
| Fibo keramzītbloki 150mm | m3 | 2.64
| mūrjava | kg | 79.2
| fibo armatūra | tm | 54
| Sienu apmetums | m2 | 35.2
| apmetuma sastāvs | kg | 633.6
6 | Sienas tips S-6
| Sienu mūrēšana no silikātķieģeļim | m2 | 36
| silikātķieģeļi 380mm | m3 | 13.68
| mūrjava | kg | 410.4
| armatūra | tm | 110
7 | Logu un durvju ailu aimūrēšana | m2 | 15
| Fibo keramzītbloki | m3 | 4.5
| mūrjava | kg | 135
Grīda
8 | GG-1
| Fibrobetons ZJ20 200 mm ( polipropilena fibra ) | m2 | 162.3
| Fibrobetons B25 | m3 | 34.083
| Cietinātājs Tibmix 700 Natural | m2 | 162.3
9 | GG-2
| Noblietēta esoša grunts | m2 | 67.3
| Blietētas šķembas 100 mm | m2 | 67.3
| šķembas | m3 | 7.7395
| Izlīdzinošā smilts kārta 30 mm | m2 | 67.3
| smilts | m3 | 2.3218
| Armēta betons 400 mm | m2 | 67.3
| betons B20 | m3 | 28.266
| betona sūknis | st | 20
10 | Kustīgās grīdas metālkonstrukciju izgatavošana un montāža | t | 9.17
| UPN 200 86 tm | t | 2.289
| TUB 100*5 12tm | t | 0.18
| L-100*6,5 5,3tm | t | 0.06
| armatūra AIII20 | t | 1.2
| armatūra AIII 12 | t | 5.05
| lokšņu tērauds t=30 | t | 0.31
| lokšņu tērauds t=10 | t | 0.08
11 | GG-2a
| Noblietēta esoša grunts | m2 | 28.5
| Armēta betons 400-630 mm | m2 | 28.5
| betons B20 | m3 | 14.9625
| betona sūknis | st | 4
12 | GG-3( pandusi un lieveņi )
| Noblietēta esoša grunts | m2 | 122.2
| Blietētas šķembas 100 mm | m2 | 122.2
| šķembas | m3 | 14.053
| Izlīdzinošā smilts kārta 30 mm | m2 | 122.2
| smilts | m3 | 4.2159
| Betona kārta B25 200 mm | m2 | 122.2
| betons B25 | m3 | 24.44
| betona sūknis | st | 6
13 | GG-4
| Izlīdzinošā kārta 30 mm | m2 | 10.2
| Polistirola klājums grīdā | m2 | 10.2
| polistirols 70mm | m2 | 10.506
| Fibrobetons ZJ20 80 mm ( polipropilena fibra ) | m2 | 10.2
| Fibrobetons B25 | m3 | 0.8568
| Grīdas gruntēšana | m2 | 10.2
| grunts | l | 2.04
| Grīdas flīzēšana | m2 | 10.2
| akmens masas flīzes | m2 | 11.016
| flīžu līme | kg | 56.1
| Flīžu šuvošana | m2 | 10.2
| Šuvotājs | kg | 6.12
| Flīzēta grīdlīste | tm | 16
14 | GG-5
| Izlīdzinošā kārta 30 mm | m2 | 27.8
| Polistirola klājums grīdā | m2 | 27.8
| polistirols 70mm | m3 | 28.634
| Fibrobetons ZJ20 80 mm ( polipropilena fibra ) | m2 | 27.8
| Fibrobetons B25 | m3 | 2.3352
| Izlīdzinošā kārta 16 mm | m2 | 27.8
| Linoleja ieklāšana grīdā | m2 | 27.8
| linolejs | m2 | 31.136
| līme linoleja ieklāšanai | kg | 11.12
| Grīdlīstes montāža | tm | 30
Apdares darbi
15 | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 9.9
16 | PVC apdares dēļu ieklāšana | m2 | 9.9
17 | Paneļu griestu virsmas tīrīšana ar augstspiediena tvaiku , gruntēšana, krāsošana | m2 | 188.1
| pretsēnīšu līdzeklis | l | 37.62
| silikātkrāsakrāsa | l | 65.835
18 | Paneļu griestu virsmas tīrīšana ar augstspiediena tvaiku , gruntēšana | m2 | 10.5
| pretsēnīšu līdzeklis | l | 2.1
19 | Esošās ķieģeļu sienas tīrīšana ar augstspiediena tvaiku | m2 | 115.1
20 | Sienas apstrādāšana ar pretsēnīšu līdzekļiem | m2 | 115.1
| pretsēnīšu līdzeklis | l | 23.02
21 | Sienu apmetums | m2 | 115.1
| apmetuma sastāvs | kg | 1841.6
22 | Sienu emulsijas krāsojums | m2 | 115.1
| krāsa | l | 34.53
23 | Apmetuma remonts | m2 | 67
24 | Sienu flīzēšana | m2 | 36.6
| keramikas flīzes | m2 | 39.528
| flīžu līme | kg | 301.5
25 | Flīžu šuvošana | m2 | 67
| Šuvotājs | kg | 40.2
26 | Sienu emulsijas krāsojums | m2 | 30.4
| krāsa | l | 9.12
27 | Reģipša sienu sagatavošana krāsošanai , krāsošana | m2 | 32
| krāsa | l | 10.64
| špakteļmasa | kg | 24.32
28 | Esošās ķieģeļu sienas tīrīšana ar augstspiediena tvaiku | m2 | 369.3
29 | Sienas apstrādāšana ar pretsēnīšu līdzekļiem | m2 | 369.3
| pretsēnīšu līdzeklis | l | 73.86
30 | Sienu emulsijas krāsojums | m2 | 369.3
| krāsa | l | 110.79
Jumts
SK-1
31 | Esošā jumta siltināšana ar polistirolu 70mm uz mastiku | m2 | 165
| polistirols 70 mm | m2 | 173.25
| mastika | kg | 330
| Esošā jumta siltināšana ar polistirolu 50mm uz līmi | m2 | 165
| polistirols 50 mm | m2 | 173.25
| līme | kg | 693
| Jumta siltināšana ar Paroc ROB 60 | m2 | 165
| Paroc Rob 60 30mm | m2 | 169.95
| Ruļlveida seguma Icopal Limo Ultra ieklāšana | m2 | 165
| Icopal Limo Ultra | m2 | 189.75
31 | Esošā jumta siltināšana ar polistirolu 70mm uz mastiku | m2 | 90.9
| polistirols 70 mm | m2 | 95.445
| mastika | kg | 181.8
| Esošā jumta siltināšana ar polistirolu 50mm uz līmi | m2 | 90.9
| polistirols 50 mm | m2 | 95.445
| līme | kg | 381.78
| Jumta siltināšana ar Paroc ROB 60 | m2 | 90.9
| Paroc Rob 60 30mm | m2 | 93.627
| Ruļlveida seguma Icopal Limo Ultra ieklāšana | m2 | 90.9
| Icopal Limo Ultra | m2 | 104.535
| Ārējās ugunsdzēsības kāpnes H=2,2m | gb. | 2
SK-2
32 | Nesošā Ran 153 t=1,5mm montāža | m2 | 60.2
| Tvaika izolācija, PVC plēve | m2 | 60.2
| plēve | m2 | 72.24
| Sltināšana ar polistirolu 70mm | m2 | 60.2
| polistirols 70 mm | m2 | 63.21
| Siltināšana ar polistirolu 50mm uz līmi | m2 | 60.2
| polistirols 50 mm | m2 | 63.21
| līme | kg | 240.8
| Jumta siltināšana ar Paroc ROB 60 | m2 | 60.2
| Paroc Rob 60 30mm | m2 | 62.006
| Ruļlveida seguma Icopal Limo Ultra ieklāšana | m2 | 60.2
| Icopal Limo Ultra | m2 | 69.23
SK-3
33 | Jumta seguma ieklājums | m2 | 93
| Metāla profils T45, PE, pārklājums no abām pusēm B=0,7mm | m2 | 104.16
| stiprinājumi, skrūves | m2 | 93
SK-4
34 | Nesošā Ran 153 t=1,5mm montāža | m2 | 31.5
| Jumta siltināšana ar Paroc ROB 60 | m2 | 31.5
| Paroc Rob 60 30mm | m2 | 32.445
| Ruļlveida seguma Icopal Limo Ultra ieklāšana | m2 | 31.5
| Icopal Limo Ultra | m2 | 36.225
| Ārējās ugunsdzēsības kāpnes H=2,6m | gb. | 1
| Ārējās ugunsdzēsības kāpnes H=4,3m | gb. | 1
| Horizontālo lietus ūdens tekņu ar ar poliuretāna pārklājumu montāža | tm | 56.5
| Slldkabelis teknām | tm | 56.5
| Vertikālo noteku ar poliuretāna pārklājumu D100 montāža | tm | 48
| Autokrāns | dienas | 3
35 | Parapetu apdare ar skārdu platums 1500 mm | m | 26
Logu un vitrīnu montāža
36 | PVC logu montāža | m2 | 30.81
| PVC logi | m2 | 30.81
| Palīgmateriāli ( makrofleks, silikoni) | summa | 1
37 | Iekšējo koka palodžu montāža | tm | 4.5
38 | Metāla palodžu montāža | tm | 9.3
39 | Ārējo Rannila palodžu montāža | tm | 14.7
40 | Logu ailu apdare | tm | 49.9
| apmetuma sastāvs | m2 | 159.68
| Al stūris | m2 | 49.9
Durvis, vārti
41 | Metāla veramie vārti V-1siltināti 2009*3300 | gb. | 1
42 | Alumīnija stiklotas ārdurvis ĀD1 1000*2100 komplektētas ar rokturiem un slēdzējmehānismu | gb. | 1
43 | Metāla ārdurvis AD2 1000*2100 komplektētas ar rokturiem un slēdzējmehānismu | gb. | 1
44 | Koka durvis D-1 1000*2100 komplektētas ar rokturiem un slēdzējmehānismiem | gb. | 1
45 | Koka durvis D-2 900*2050 komplektētas ar rokturiem un slēdzējmehānismiem | gb. | 1
46 | Plastikāta durvis D-3, D-5 komplektētas ar rokturiem un slēdzējmehānismu | gb. | 3
47 | Koka durvis D-4 800*2100 komplektētas ar rokturiem un slēdzējmehānismiem | gb. | 1
48 | Alumīnija durvju bloks DB-1 800*2100 | gb. | 1
49 | Durvju noseglīstu montāža | m | 60
50 | Durvju ailu apdare | gb. | 9
51 | Vārtu ailu apdare | tm | 8.6
52 | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | k-ts | 1

## 2
BŪVDARBU APJOMI Nr.2
Būvkonstrukcijas
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Pamati
1 | Tranšeju rakšana pamatu iebetonēšanai zem betonētās sienas un agregātu pamatnes | m3 | 38
2 | Blietētu šķembu pabēruma ierīkošana betonētās sienas | m2 | 20
| šķembas | m3 | 3.45
3 | Betona siena 300 mm | m2 | 32
| betons B20 | m3 | 9.6
| betona sūknis | st | 2
3 | Veidņu montāža demontāža | m2 | 64
4 | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana no 2 kārtām ruberoida bituma mastikā, t.sk. virsmas sagatavošana | m2 | 6
5 | Pamatu aizbēršana | m3 | 20
6 | Bedres aizbēršana | m3 | 15
Jumta nesošās konstrukcijas
1 | Metāla siju izgatavošana un montāža 24 tm | t | 0.74
| IPE 240 24tm | t | 0.74
2 | Metāla cauruļu TUB 80*4 montāža 47tm | t | 0.45
3 | Metāla cauruļu TUB 100*5 montāža 42tm | t | 0.61
| leņķis L-100*6,5 14m | t | 0.14
| lokšņu tērauds t=10 | t | 0.08
4 | Koka siju 200*100 montāža | tm | 165
| antiseptizētas koka sijas 200*100 | m3 | 3.3
Vertikālās sienu konstrukcijas
1 | Karkasa metālkonstrukciju izgatavošana | t | 4.32
| UPN120 19m | t | 0.26
| TUB 150*150*5 23m | t | 0.52
| TUB 150*100*5 47m | t | 0.87
| TUB 80*4 25m | t | 0.24
| TUB 120*80*4 190m | t | 2.28
| Lokšņu tērauds t=10 1,86m2 | t | 0.15
| Ieliekamās detaļas 190*190*10 | gb. | 5
2 | Karkasa metālkonstrukciju montāža | t | 4.32
3 | Metālkonstrukciju gruntēšana, krāsošana | m2 | 127
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
| Ārejas sienas kieģeļu mūrēšana | m3 | 2.5

## 3
BŪVDARBU APJOMI Nr.3
Labiekārtošana
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Esošā žoga demontāža H=1,5 m ar izvešanu | m | 65
2 | Esošā seguma asfaltbetona izlaušana 25 cm dziļumā ar izvešanu | m2 | 380
3 | Esošā augsnes slāņa noņemšana 0,15 m | m3 | 28
4 | Asfaltbetona seguma izbūve | m2 | 71.5
| blīvais asfaltbetons ABT11-4cm | m2 | 71.5
| karstais pamatu maisījums AG22 -6cm | m2 | 71.5
| dolomīta šķembas 15 cm | m3 | 11.2613
| smilts 25 cm | m3 | 19.6625
5 | Betona bruģakmens seguma izbūve | m2 | 27
| smilts 10 cm | m3 | 2.835
| šķembas 15 cm | m3 | 4.2525
| smalka smilts 20cm | m3 | 5.67
6 | Zālāja izveide no augsnes 15 cm biezumā | m2 | 379.4
7 | Šķembu seguma izbūve | m2 | 818
| dolomīta šķembas 0-70mm 200mm | m3 | 179.96
| dolomīta šķembas 0-40mm 200mm | m3 | 179.96
| noblietēta esoša grunts | m3 | 171.78
8 | Metāla paneļu žogs H=2,0m GZ-L TK | m | 138
9 | Veramie vārti 4m | gb. | 2
10 | Vārtiņi 1,2m | gb. | 1
11 | Grunts norakšana nojumes laukumā | m3 | 164
12 | Grunts norakšana cietā seguma ierīkošanai | m3 | 288.3
13 | Grunts norakšana zālāja ierīkošanai | m3 | 56.9
14 | Pievedamā minerālgrunts uzbērumam zem pandusa | m3 | 37
15 | Pievedamā augsne apzaļumošanai | m3 | 28.9
16 | Aizvedamā grunts | m3 | 509.2
17 | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | k-ts | 1

## 4
BŪVDARBU APJOMI Nr.4
Siltummehānika
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Iekārtas un prasības | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Apkures iekārtas
1 | Ūdens sildāmais katls AK-800S vai analogs ( Ar vulkāna tipa kurtuvi, nominālā jauda 800 kW, 95oC; 6 bar. Kombinēta tipa, kurš darbojas ar šķeldu un malku. Sildvirsmas laukums ne mazāks kā 49,5 m2. Katla kurtuves oderējumam jānodrošina katla stabilu darbību izmantojot kurināmo ar mitrumu 60 %. Oderējums izpildīts no karstumizturīgiem materiāliem. Katla dūmgāzu caurules izgatavotas no tērauda, kura tehniskie parametri nav zemāki par tēraudu P235GH. Katla lietderības koeficients ne mazāks par 82 %. Katlam jābūt ar CE zīmes marķējumu. | gab. | 1
2 | Ūdens sildāmais katls AK-1500 vai analogs ( Ar vulkāna tipa kurtuvi, nominālā jauda 1500 kW. 95oC; 6 bar. Darbojas ar šķeldu. Sildvirsmas laukums ne mazāks kā 105 m2. Katla kurtuves oderējumam jānodrošina katla stabilu darbību izmantojot kurināmo ar mitrumu 60 %. Oderējums izpildīts no karstumizturīgiem materiāliem. Katla dūmgāzu caurules izgatavotas no tērauda, kura tehniskie parametri nav zemāki par tēraudu P235GH. Katla lietderības koeficients ne mazāks par 82 %. Katlam jābūt ar CE zīmes marķējumu. Reģistrēts bīstamo iekārtu reģistrā, saskaņā ar MK Noteikumu Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām. | gab. | 1
3 | Kurināmā padeves mehanisms katlam KPM-009 DN300 vai analogs (Kurināmā padeve katlam vulkāna tipa kurtuvē ar vītņveida transportiera palīdzību. Kurināmā padeves mehānisma tvertnes tilpumam jānodrošina katla darbību nominālajā režīmā ne mazāk kā 35 minūtes) | gab. | 1
4 | Kurināmā noliktavas kustīgā grīda (3 bīdītāji); hidrostacija 15 kw,hidrocilindri,hidroapsaite. Kustīgās grīdas minimālo kurināmā ietilpību paredzēt 2 diennaktīm, pie katlu mājas darbības nominālās jaudas | k-ts | 1
5 | Kurināmā padeves ķēžu lāpstiņu transportieris. Ražība ne mazāka kā 12 m3/h | k-ts | 1
6 | Sadalošais lentas transportieris.Ražība ne mazāka kā 14 m3/h | k-ts | 1
7 | Kurināmā padeves mehanisms katlam KPM-08 DN 200, vai analogs. Kurināmā padeve katla vulkāna tipa kurtuvē ar vītņveida transportiera palīdzību. Kurināmā padeves mehānisma tvertnes tilpumam jānodrošina katla darbību nominālajā režīmā ne mazāk kā 35 minūtes. | k-ts | 1
7.1. | Kurināmā padeves mehānisma aizsargautomātika | k-ts | 2
8 | Multiciklons MC-1000 (dūmgāzu attīrītājs) vai analogs. Dūmgāzu attīrīšanas pakāpe ne zemāka par 85%; pieļaujamais putekļu daudzums 200 mg/m3; pieļaujamais NOx 375 mg/m3; pieļaujamais CO 375 mg/m3; O2 saturs dūmgāzes 6-8 %; dūmgāzu ātrums 4,5 m/sek.; ražība 1,1 m3/sek. | gab. | 1
9 | Multiciklons MC-1500 (dūmgāzu attīrītājs) vai analogs. Dūmgāzu attīrīšanas pakāpe ne zemāka par 85%; pieļaujamais putekļu daudzums 200 mg/m3; pieļaujamais NOx 375 mg/m3; pieļaujamais CO 375 mg/m3; O2 saturs dūmgāzes 6-8 %; dūmgāzu ātrums 4,5 m/sek.; ražība 1,7 m3/sek. | gab. | 1
10 | Izolēts tērauda dūmenis bezatsaišu DN 500;H=21 m. | k-ts | 1
11 | Tērauda dūmejas ar izolāciju . Tērauds ne mazāks #3 mm | k-ts | 1
12 | Drošības vārsti DN=40 (prescor) katlam AK800S | gab. | 2
13 | Drošības vārsti DN=50 (prescor) katlam AK1500S | gab. | 2
14 | Katla darbības vadības un kontroles bloks. Katlu darbības vadība un kontrole ieskaitot kurināmā noliktavas kustīgo grīdu un transportierus. | k-ts | 1
15 | Dūmu sūknis SV-7.5 ar frekvenču pārv.un retinājuma devēju (7.5KW) Uno | gab. | 1
16 | Dūmu sūknis SV-15 ar frekvenču pārveidotāju un retinājuma devēju (15 kW) Uno | gab. | 1
17 | Cirkulācijas sūknis (37 kW; 130 m³/h;49m) | gab. | 2
18 | Frekvenču pārveidotājs cirkulācijas sūknim ar spiediena devēju (22W) | k-ts | 1
19 | Recirk. Sūknis L50B/2 (1.1 kW; 12.8m³/h;14m) katlam AK800S | gab. | 1
20 | Recirk. Sūknis L50C/2 (1.5 kW; 24m³/h;14m) katlam AK1500S | gab. | 1
21 | Gaisa padeves ventilators F1200 | gab. | 2
22 | Gaisa padeves ventilators F1800 | gab. | 2
23 | Trīsceļu vārsts ar automātiku DN 125 | k-ts | 1
24 | Ūdens sagatavošanas iekārta (1.1 m3/h) | k-ts | 1
25 | Sistēmas piebarošanas sūknis ar automātiku | k-ts | 1
26 | Sagatavotā ūdens rezerves tvertne 1 m3 | k-ts | 1
27 | Materiāli iekārtu apsaitei un pieslēgšanai pie siltumtīkliem | k-ts | 1
28 | Materiāli iekārtu elektroapsaitei | k-ts | 1
29 | Siltumizolācija cauruļvadiem | k-ts | 1
30 | Montāžas un ieregulēšanas darbu izmaksas | k-ts | 1
| Transporta izmaksas iekārtas piegādei objektā | k-ts | 1

## 5
BŪVDARBU APJOMI Nr.5
Siltumapgāde, ārējie tīkli
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Siltumnesēja C/V sadalījums pa katlu māju, pieslēgums pie esošajiem siltumtīkliem
1 | Noslēgvārsts DN 125 | gb. | 3
2 | Noslēgvārsts DN 80 | gb. | 1
3 | Noslēgvārsts DN 40 | gb. | 1
4 | Balansējošais vārsts DN 125 | gb. | 1
5 | Balansējošais vārsts DN 80 | gb. | 1
6 | Balansējošais vārsts DN 40 | gb. | 1
7 | Atgaisošanas krāns DN15 | gb. | 6
8 | Tukšošanas krāns DN25 | gb. | 2
9 | Tehniskais manometrs 0-6 Bar | gb. | 8
10 | Manometrs krāns | gb. | 8
11 | Tehniskais termometrs ar čaulu 0-100 C | gb. | 8
12 | Sadales kolektors Dn150, L=1,5mar 3 atvadiem | gb. | 2
13 | Tērauda caurule D133*5 | m | 33
14 | Tērauda caurule D89*4 | m | 61
15 | Tērauda caurule D48*3 | m | 42
16 | Tērauda caurule D32*2 | m | 2
17 | Tērauda cauruļu antikorozijas pārklājums | m2 | 28
18 | Paroc AE akmens vates čaulas ar AL follilja pārklājumu l=1m,40mm D125 | gb. | 33
19 | Paroc AE akmens vates čaulas ar AL follilja pārklājumu l=1m,40mm D80 | gb. | 61
20 | Paroc AE akmens vates čaulas ar AL follilja pārklājumu l=1m,40mm D40 | gb. | 42
21 | Cauruļvadu hidrauliskā testēšana | m | 100
22 | Tērauda cauruļvadu D133*5 pieslēgums pie esošās siltumtrases | gb. | 1
23 | Tērauda cauruļvadu D89*4 pieslēgums pie esošās siltumtrases | gb. | 1
24 | Tērauda cauruļvadu D48*3 pieslēgums pie esošās siltumtrases | gb. | 1
25 | Caurumu izsišana esošajos pamatos | m2 | 0.6
Ārējā siltumtrase
1 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules 88,9*3,2/180ar signālvadiem | m | 50
2 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules 48,3*2,6/125ar signālvadiem | m | 7
3 | Rūpnieciski izolēts cauruļvadu līknis D88,9*3,2/180 90 gr | gb. | 4
4 | Rūpnieciski izolēts cauruļvadu līknis D48,3*2,6/125 90 gr | gb. | 4
5 | Rūpnieciski izolētie tērauda cauruļu vertikālie līkumi D88,9*3,2/180 | gb. | 2
6 | Rūpnieciski izolētie tērauda cauruļu vertikālie līkumi D48,3*2,6/125 | gb. | 2
7 | gala uzmava c/v 88,9/180 | gb. | 2
8 | gala uzmava c/v48,3/125 | gb. | 2
9 | Savienotājuzmavas rūpnieciski izolētām caurulēm D88.9/180 | kompl. | 12
10 | Savienotājuzmavas rūpnieciski izolētām caurulēm D48,3/125 | kompl. | 8
11 | Brīdinājuma lente | m | 30
Zemes darbi
1 | Tranšejas atrakšana ar mehānismu pielietošanu | m3 | 45
2 | Tas pats pielietojot roku darbu | m3 | 5
3 | Pamatnes zem bezkanāla c/v ierīkošana no rupjgraudainas smilts, izlīdzinot un blietējot biezumā 100mm | m3 | 2.4
4 | Trases aizbēršana un blietēšana ar rupjgraudainu smilti bez mehānismu palīdzības, biezums 0,38m | m3 | 10
5 | Pilnīga tranšejas aizbēršana ar grunti un blietēšana ar mehānismu pal. | m3 | 31
6 | Cauruļvadu metināto šuvju kontrole ar rent. Vai ultraskaņas metodi | gb. | 2
7 | Cauruļvadu hidrauliskā testēšana | m | 100
8 | C/V 88,9/180 pievienojums pie esošās siltumtrases | gb. | 2
9 | C/V48,3/125 pievienojums pie esošās siltumtrases | gb. | 2
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

## 6
BŪVDARBU APJOMI Nr.6
Ūdens apgāde un kanalizācija
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules DN50 PN6 ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 9
2 | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules DN32 PN6ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 16
3 | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules DN25 PN6 ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 14
4 | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules DN20 PN6 ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 21
5 | Uponor PE-Xa caurules Ø20 PN6 ar veidgabaliem montāža | m | 3
6 | Uponor PE-Xa caurules Ø16 PN6 ar veidgabaliem montāža | m | 5
7 | Siltumizolācijas materiāls DN50 caurulēm 9mm | m | 9
8 | Siltumizolācijas materiāls DN32 caurulēm 9mm | m | 16
9 | Siltumizolācijas materiāls DN25caurulēm 9mm | m | 14
10 | Siltumizolācijas materiāls DN20caurulēm 13mm | m | 21
11 | Siltumizolācijas materiāls DN15caurulēm 13mm | m | 3
12 | Apvalks D20 | m | 5
13 | Laistīšanas krāns ar šļūteni 20m | gb. | 2
14 | Jaucējkrāna roku mazgātnei montāža | gb. | 1
15 | Jaucējkrāna trauku mazgātnei montāža | gb. | 1
16 | Jaucējkrāna dušai | gb. | 1
17 | Pie sienas stiprināms jaucējkrāns ar grozāmu izteci un rokas dušu | gb. | 1
18 | Aizbīdnis D50 | gb. | 1
19 | Ventīlis D32 | gb. | 2
20 | Ventīlis D25 | gb. | 1
21 | Ventīlis D20 | gb. | 5
22 | Ventīlis D15 | gb. | 3
23 | Vienvirziena vārsts D20 | gb. | 1
24 | Aukstā ūdens skaitītājs D25 | gb. | 1
25 | Ķeta atloku līkums 90gr ar balstu D50 | gb. | 1
26 | Enkurojošs atloks PED63 caurulei | gb. | 1
T3
1 | Uponor PE-Xa caurules Ø20 PN6 ar veidgabaliem montāža | m | 6
2 | Uponor PE-Xa caurules Ø16 PN6 ar veidgabaliem montāža | m | 5
3 | Siltumizolācijas materiāls DN15caurulēm 20mm | m | 6
4 | Apvalks D20 | m | 5
5 | Ventīlis D15 | gb. | 2
6 | Elektriskais tilpuma ūdens sildītājs 150l | kompl. | 1
7 | Elektriskais dvieļu žāvētājs | gb. | 1
K1
1 | Roku mazgātnes montāža ar izlietnes sifonu ar ieplūdi | gb. | 1
2 | Trauku mazgātnes montāža ar izlietnes sifonu ar ieplūdi | gb. | 1
3 | Klozetpoda montāža | gb. | 1
4 | Klozetpoda pievienošanas veidgabala montāža | gb. | 1
5 | Vertikālā grīdas trapa Ø110 ar izņemamu sifonu montāža | gb. | 2
6 | PVC iekšējās kanalizācijas caurules Ø110 montāža | m | 18
7 | PVC iekšējās kanalizācijas caurules Ø50 montāža | m | 6
| PVC trejgabali | gb. | 6
| PVC līkumi | gb. | 15
| Noslēgtapa D110 | gb. | 1
| Revīzija D110 | gb. | 1
K3
1 | PVC iekšējās kanalizācijas caurules Ø110 montāža | m | 15
| PVC līkums D110 45gr | gb. | 9
| PVC trejgabali D110/110-45 | gb. | 2
2 | ACO G100 kanāli ar nosegrežģi H=22,5~25 cm | m | 5
| ACO kanālu gala noslēgi | gb. | 2
3 | Noslēgtapa D110 | gb. | 2
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

## 7
BŪVDARBU APJOMI Nr.7
Ūdens apgāde un kanalizācija ārējie tīkli
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ū1
1.1 | PE100-RC Ø110/SDR17 ūdensapgādes caurules montāža tranšejā, nostiprinot tranšejas sienas ar vairogiem un pazeminot gruntsūdens līmeni ar adatfiltriem darbu veikšanas zonā | Ø 110 | m | 76
| Tas pats | Ø 63 | m | 8
1.2 | Ķeta veidgabalu montāža
| Atloku trejgabals | DN 100/ DN50 | gab. | 1
| Atloku līkums | DN 100-90° | gab. | 5
| Tas pats | DN 100-11° | gab. | 1
| Atloku īscaurule | DN 100 | gab. | 1
| Enkurojošs atloks | DN 100/ PEØ110 | gab. | 10
| Tas pats | DN 50/PEØ63 | gab. | 1
1.3 | Atloka aizbīdņa, vadības stieņa un kapes montāža | DN 100 | kompl. | 1
| Tas pats | DN 50 | kompl. | 1
1.4 | Pievienojums esošam ūdensvadam ar universālo atloka adapteri | DN 100 | vieta | 2
1.5 | Cauruļvada skalošana un spiediena pārbaude |  | m | 84
1.6 | Cauruļvadu dezinfekcija |  | m | 84
K1
2.1 | PVC kanalizācijas caurules montāža tranšejā, nostiprinot tranšejas sienas ar vairogiem un pazeminot gruntsūdens līmeni ar adatfiltriem darbu veikšanas zonā | Ø 200 | m | 44
| Tas pats | Ø 110 | m | 3
2.2 | Aizsargčaulas montāža dz/b akā | Ø 200 | vieta | 6
| Tas pats | Ø 110 | vieta | 1
2.3 | Saliekamo dz/b elementu akas un ķeta lūkas (D400) montāža | DN 1000 | kompl. | 1
| Tas pats | DN 1000 | kompl. | 1
2.4 | Aku lūku apbetonēšana |  | vieta | 3
2.5 | Esošu aku vāku noregulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam |  | vieta | 1
2.6 | Pievienojums esošai kanalizācijai esošā akā |  | vieta | 2
2.7 | Cauruļvadu blīvuma pārbaude |  | m | 47
K2
3.1 | PVC kanalizācijas caurules un veidgabalu montāža tranšejā, nostiprinot tranšejas sienas ar vairogiem un pazeminot gruntsūdens līmeni ar adatfiltriem darbu veikšanas zonā | Ø 200 | m | 86
| Tas pats | Ø 110 | m | 48
3.2 | "ACO G-100" kanāla montāža |  | m | 20
3.3 | Trapa "HL 600/2" montāža |  | gab. | 4
3.4 | Aizsargčaulas montāža dz/b akā | Ø 200 | vieta | 13
| Tas pats | Ø 110 | vieta | 7
3.5 | Uponor G-200 gūlijas ar resti(40t) montāža | Ø 400/315-200 | kompl. | 1
3.6 | Saliekamo dz/b elementu akas un ķeta lūkas (D400) montāža | DN 1000 | kompl. | 5
| Tas pats | DN 1000 | kompl. | 1
3.7 | Aku lūku apbetonēšana |  | vieta | 4
3.8 | Pievienojums esošai lietus kanaliz. esošā akā | DN 200 | vieta | 1
3.9 | Cauruļvadu blīvuma pārbaude |  | m | 134
3.10 | Pievienojums esošai lietus kanaliz. esošā akā | DN 200 | vieta | 1
3.11 | Cauruļvadu blīvuma pārbaude |  | m | 134
Demontāžas darbi
4.1 | Turpmāk neizmantojamā ūdensvada cauruļu demontēšana tranšejā, vietās, kur tās traucē | DN 100 | vieta | 2
4.2 | Turpmāk neizmantojamās kanalizācijas cauruļu demontēšana tranšejā, vietās, kur tās traucē | DN 200 | vieta | 2
4.3 | Turpmāk neizmantojamo cauruļvadu galu aizbetonēšana | DN 100; DN 200 | vieta | 15
4.4 | Esošas saliekamo dz/b elementu ūdensvada akas demontēšana | DN 1500 | kompl. | 1
Zemes darbi
5.1 | Ielu un trotuāru seguma nojaukšana, būvgružu iekraušana automašīnā un izvešana līdz 15 km attālumā
| Asfaltbetona segums |  | m2 | 20
| Grants segums |  | m2 | 50
5.2 | Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru |  | m3 | 475
5.3 | Grunts izstrāde bez mehānismu palīdzības šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām |  | m3 | 26
5.4 | Aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem:
| - elektrokabeļi un sakaru kabeļi |  | vieta | 7
| - kanalizācija (tai skaitā lietus kanalizācijas drenāža) |  | vieta | 1
| - ūdensvads |  | vieta | 1
| - siltumtrase |  | vieta | 4
5.5 | Smilts piebērums ar rokām 15 cm zem un virs cauruļvada |  | m3 | 80
5.6 | Atlikušais tranšejas aizpildījums ar grunti līdz ielas segumam |  | m3 | 421
5.7 | Grunts iekraušana automašīnā un izvešana līdz 15 km attālumā |  | m3 | 80
Labiekārtošanas darbi
6.1 | Ielu un trotuāru seguma atjaunošana
| Asfaltbetona segums |  | m2 | 50
| Grants segums |  | m2 | 50
6.2 | Melnzemes pievešana |  | m3 | 6.5
6.3 | Zemes virsmas planēšana |  | m2 | 135
6.4 | Zālāju sēšana |  | m2 | 65
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

## 8
BŪVDARBU APJOMI Nr.8
Apkure un ventilācija
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
APKURE
1 | Lodveida vārsts | dN32 | gb. | 4
2 | Vienvirziena vārsts | dN32 | gb. | 2
3 | Atloku filtrs | dN32 | gb. | 1
4 | Trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu | dN20 | gb. | 1
5 | Cirkulācijas sūknis Wilo-Top-S-257 |  | gb. | 1
6 | Apkures sistēmas regulators ECL-100M ar sensoriem |  | gb. | 1
7 | Spiediena krituma regulētājs AVDO | dn20 | gb. | 1
8 | balansējošs vārsts MSV-1 | dn25 | gb. | 2
9 | Noslēgvārsts ar noteces krānu MSV-M | dn25 | gb. | 2
10 | Atgaisošanas vārsts | dn15 | gb. | 4
11 | Tehniskais manometrs 0-6Bar |  | gb. | 3
12 | Manometrs krāns |  | gb. | 4
13 | Tehniskais termometrs ar čaulu |  | gb. | 2
14 | Tukšošanas vārsts | dn15 | gb. | 6
15 | Purmo Compact radiators tips C ( pievienojums no sāniem komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi) |  | gb. | 14
| PC-22-1800-500 |  | gb. | 7
| PC-21-500-200 |  | gb. | 1
| PC-21-700-500 |  | gb. | 2
| PC-33-800-500 |  | gb. | 1
| PC-33-1200-500 |  | gb. | 2
| PC-33-1800-500 |  | gb. | 1
16 | Iepriekšējās regulēšanas vārsts RTD-N15 |  | gb. | 14
17 | Noslēgvārsts RLV-S15 |  | gb. | 14
18 | Noteces vārsts 3/4 ar sparauslu |  | gb. | 1
19 | Termostatiskais sensors RTD |  | gb. | 8
20 | Tērauda caurule | dn15 | m | 27
21 | Tērauda caurule | dn20 | m | 58
22 | Tērauda caurule | dn25 | m | 85
23 | Tērauda caurule | dn32 | m | 10
24 | Tērauda cauruļu antikorozijas pārklājums |  | m2 | 16
25 | Paroc akmens vates čaulas ar AL follija pārklājumu 40 mm | dn25 | gb. | 18
26 | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | m | 180
27 | Apkures sistēmas regulēšana un balansēšana |  | gb. | 12
28 | Caurumu izveide esošajās sienās |  | m2 | 0.6
Ventilācija
1 | Deflektors cilindriks D630mm |  | gb | 2
2 | Gaisa vads no cinkota skārda D630mm |  | m | 4
3 | Paroc akmens vates čaulas ar AL follija pārklājumu 80 mm |  | gb | 4
4 | Cinkotais skārds 1,2mm virs izolācijas |  | m | 4
5 | Kondensāta savākšanas rieva gaisa vadam |  | gb | 2
6 | Vara caurule D18*1 | dn15 | m | 50
7 | Sifons Dn15 ar revīziju |  | gb | 2
8 | Siltināts vārsts UTT 1400*1200 ar mehānisko pievadu |  | gb | 2
9 | Pieplūdes reste USS 1400*1200 |  | gb | 2
10 | Ventilators Silent 100 ar vienvirzoiena vārstu |  | gb | 1
11 | Ventilators Silent 200 ar vienvirzoiena vārstu |  | gb | 1
12 | Ventilators TD160/100 |  | kompl | 1
13 | Vienvirziena vārstsCAR-100 |  | gb | 1
14 | Fresh air pieplūdes iekārta D100 |  | gb | 2
15 | Pārplūdes reste RR 400*80 |  | gb | 3
16 | Nosūces difuzors D100 |  | gb | 2
17 | Cinkota skārda gaisa vads | dn100 | m | 5
18 | Caurumu izveide esošajās sienās |  | m2 | 0.9
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

## 9
BŪVDARBU APJOMI Nr.9
Iekšējie elektrotīkli
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. EL. SADALNES
1 | GS Sadalne ar dalītām kopnēm, montāžai virs apmetuma IP-44 sastāvoša no: |  | k-ts | 1
| Ievada pārslēdzis 3-polu IN=200A | OETL 200K3C | gab. | 1
| Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=125A; Icu=30 kA montāžai uz DIN sliedes | S803C-C125 | gab. | 1
| Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=100A; Icu=30 kA montāžai uz DIN sliedes | S803C-C100 | gab. | 1
| Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=63A; Icu=30 kA montāžai uz DIN sliedes | S803C-C63 | gab. | 1
| Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=40A; Icu=15 kA montāžai uz DIN sliedes | S 203 P-C 40 | gab. | 3
| Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=16A; Icu=15 kA montāžai uz DIN sliedes | S 203 P-C 16 | gab. | 4
| Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "C" raksturlīkni IN=16A; Icu=15 kA montāžai uz DIN sliedes | S 201 P-C 16 | gab. | 7
| Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "C" raksturlīkni IN=6A; Icu=15 kA montāžai uz DIN sliedes | S 201 P-C 6 | gab. | 1
| Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "B" raksturlīkni IN=6A; Icu=15 kA montāžai uz DIN sliedes | S 201 P-B 6 | gab. | 7
| 2-polīgs kombinēts noplūdes strāvas automāts ar "C" raksturlīkni In=16 A; ΔI=30 mA Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | DS202 M AC-C16/0,03 | gab. | 2
| 3-polīgs pārsprieguma novadītājs "B" klase Imax=50 kA; UP≤ 1,3 kV | MCD 50-B 3 5096 87 7 | gab. | 1
| 3-fāžu kopņu sistēma (Cu 30 mm2) |  | k-ts | 2
| Neatkarīgais atslēdzējs Usp=24V | S 2C-A1 | gab. | 2
2 | SP-1 Sadalne ar dalītām kopnēm, montāžai virs apmetuma IP-44 sastāvoša no: |  | k-ts | 1
| Trīspolu ievada slēdzis IN=160 A | OT 160E3 | gab. | 1
| Spailes Al/Cu vadu pievienošanai 16-120mm2 | KE73.1 | gab. | 5
II. SPĒKA EL. IETAISES
3 | Kontaktligzda ar zemējumu "schuko", 16 A; 230 V~ montāžai virs apmetuma, IP-44, ar pašaizverošos vāciņu |  | gab. | 4
4 | Kombinēta kontaktligzda ar zemējumu 16 A; 230/400 V~ montāžai virs apmetuma, IP-65 |  | gab. | 3
5 | Kontaktligzda ar zemējumu "schuko", 16 A; 250 V~ montāžai zem apmetuma, IP-23 |  | gab. | 14
III. APGAISMOJUMA EL. IETAISES
6 | Apgaismojuma armatūra ar luminiscento spuldzi 2x58W; IP66 montāžai pie griestiem / sienas | VIPET-I-PC-258-T40, 2x58W | gab. | 10
7 | Apgaismojuma armatūra ar luminiscento spuldzi 2x36W; IP66 montāžai pie griestiem | VIPET-I-PC-236-T40, 2x36W | gab. | 6
8 | Apgaismojuma armatūra ar luminiscento spuldzi 2x36W; IP40 montāžai pie griestiem | FOX-236, 2x36W | gab. | 3
9 | Apgaismojuma armatūra ar luminiscento spuldzi 1x36W; IP40 montāžai pie griestiem | FOX-136, 1x36W | gab. | 2
10 | Apgaismojuma armatūra ar luminiscento spuldzi 4x14W; IP20 iekarama trosē | TPS460, 4x14W | gab. | 3
11 | Apgaismojuma armatūra ar luminiscento spuldzi 1x28W; IP44 montāžai pie griestiem | AVR400.028H | gab. | 4
12 | Apgaismojuma armatūra ar luminiscento spuldzi 1x26W; IP65 montāžai pie sienas | ALFA 30-22 126 PC, 1x26W | gab. | 2
13 | Prožektors ar nātrija spuldzi 1x70W; IP65, montāžai pie sienas | K-1-70S-ASYMRX7s, 1x70W | gab. | 2
14 | 2-polu slēdzis ar vienu taustiņu, 10 A, 250 V~ montāžai zem apmetuma IP-23 |  | gab. | 2
15 | Grupu slēdzis ar diviem taustiņiem, 10 A, 250 V~ montāžai zem apmetuma IP-23 |  | gab. | 2
16 | Grupu slēdzis ar diviem taustiņiem, 10 A, 250 V~ montāžai zem apmetuma IP-44 |  | gab. | 3
17 | 2-polu slēdzis ar vienu taustiņu, 10 A, 250 V~ montāžai virs apmetuma IP-44 |  | gab. | 6
IV. KABEĻU KĀPNES
18 | Kabeļu trepe 400 mm plata, garums l=3,0 m | KS35-400 | gab. | 1
19 | Sienas balsts (l=400 mm) | VKF-400 4kN | gab. | 3
20 | Kabeļu trepes stiprinājuma skava | KK/KS20 | gab. | 6
21 | Gaismas rene (70x6000 mm) | MEK 70 | gab. | 2
22 | Stiprinājuma elements | MEK RPF-70 | gab. | 5
23 | Savienojums | MEK J-70 | gab. | 1
24 | Gala profils | MEK PK | gab. | 2
25 | Gala vāciņš kabeļu trepei | ÄP | gab. | 2
26 | Griestu skava |  | gab. | 5
27 | Vītņstienis (l=2000mm) | GT-10 | gab. | 3
28 | Cinka krāsa | ZN SPRAY | gab. | 1
29 | Stiprinājumu un savienojumu elementi |  | k-ts | 1
V. ZEMĒJUMA IETAISES
30 | Uztvērējmasts l=3,0 m | 101 VL3000 5401 98 9 | gab. | 4
31 | Izolētas zibensaizsardzības komplekts, V-veida siprinājums | 101 VS-16 5408 97 8 | gab. | 6
32 | FlangFix sistēmas pamats | F-FIX-B16 5403 23 5 | gab. | 2
33 | Betona bloks FlangFix sistēmai, 16 kg | F-FIX-S16 5403 22 7 | gab. | 2
34 | Pieslēguma platne isCon vadam | isCon AP1-16 VA 5408 02 6 | gab. | 2
35 | Novadīšanas vads 35 mm2; Ø25 mm. | isCon 1000 W 5408 00 2 | m | 43
36 | StarQuick vadu turētājs PA | SQ-20 SW 2146 16 4 | gab. | 22
37 | Horizontāls zibens uztvēreis, cinkota apaļvads Ø8 mm | RD 8-FT 5021 08 1 | m | 350
38 | Horizontāls zemētājs, cinkota plakandzelzs 30x3,5 mm | 5052 DIN 30X3,5 5019 34 5 | m | 200
39 | Vertikāls zemētājs, cinkots tērauda stienis Ø20 mm. l=1,5m | 219 20 ST FT 5000 75 0 | gab. | 20
40 | Uzsišanas uzgalis vertikālā zemētājam Ø20 mm | 1819 20BP 3041 21 2 | gab. | 10
41 | Uzsišanas galviņa vertikālā zemētājam Ø20 mm | 1820 20 3042 20 0 | gab. | 10
42 | Universāla savienošanas apskava zemējuma stieņiem | 2760 20 FT 5001 64 1 | gab. | 10
43 | Atdalītājklemme (stieple/lenta) Ø8÷10/30 mm |  | gab. | 13
44 | Pretkorozijas materiāli |  | k-ts | 1
45 | Stiprinājuma un savienojuma elementi |  | k-ts | 1
46 | 1 kV kabelis ar vara dzīslām 1x16 mm2 | PK16KEVI | m | 20
47 | Kabeļa kurpe Al/Cu 6÷50 mm2 | SAL 1.27 | gab. | 30
VII. SPĒKA ELELTROKABEĻI
48 | 1 kV kabelis ar alumīnija dzīslām 4x150 mm2 | AXPK | m | 60
49 | 2 kV kabelis ar alumīnija dzīslām 4x95 mm2 | AXPK | m | 30
50 | 1 kV kabelis ar vara dzīslām 5x4 mm2 | NYY | m | 110
51 | 1 kV kabelis ar vara dzīslām 3x2,5 mm2 | NYY | m | 300
52 | 1 kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5 mm2 | NYY | m | 340
53 | 1 kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5 mm2 ar ugunsizturību 30 minūtes | HULT(FLEX)LSOH FB30/60 3x1,5 | m | 40
54 | Gala apdare kabelim ar plastmasas izolāciju spriegumam līdz 1kV 150÷400 mm2 ar kabeļkurpēm | EPKT 0047-L12 | k-ts | 4
55 | Hermetizējošs cimdiņš 5-dzīslu kabeļiem | 603W035-S | k-ts | 2
56 | PVC caurule Ø 25mm | 1110102550 LTGY | m | 180
57 | PVC caurule Ø 20mm | 1110102050 LTGY | m | 250
58 | PVC caurule Ø 25mm | 11302025003GY | m | 200
59 | PVC caurule Ø 20mm | 11302020003GY | m | 60
60 | PE caurule Ø 110mm | 121110006RD | m | 25
61 | PE caurule Ø 75mm | 122075050RD | m | 15
62 | Brīdinājuma lenta ar uzrakstu "Uzmanību kabelis!" | 12311040250YL | m | 40
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

## 10
BŪVDARBU APJOMI Nr.10
Ugunsdzēsības signalizācija
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ugunsgrēka signalizācijas kontrolpanelis BENTEL | J408-8 | kompl. | 1
2 | Akumulātors 12V 7Ah | MARS 2000 | gab. | 2
3 | Dūmu detektors | NB 323-2 | kompl. | 8
4 | Siltuma detektors | NB 323-2 | kompl. | 1
5 | Rokas detektors | FP/3RD | gab. | 3
6 | Trauksmes sirēna | AH-03127BS | gab. | 5
7 | Ārējā trauksmes sirēna | AH-03127BS | gab. | 1
8 | Ventilācijas bloķēšanas relejs | ESMI | gab. | 1
9 | Signalizācijas kabelis JY(ST)Y | 1*2*0,8 | m | 200
10 | JE-E (ST) FE180/E30 | 1*2*0,8 | m | 200
11 | Kabelis ( N) HXH ( ST) Hb FE180/E30 | NXH(ST)Hb FE180/E30 3x1,5 | m | 30
12 | PVC caurule | d=16 | m | 100
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

## 11
BŪVDARBU APJOMI Nr.11
Būvlaukuma aprīkojums
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Pārvietojamās konteinera tipa tualetes uzstādīšana | gb. | 1
2 | Pārvietojamās konteinera tipa tualetes noma 4 mēn. | gb. | 1
3 | Metāla konteinera darbiniekiem uzstādīšana | gb. | 1
4 | Metāla konteinera noma 4mēn. | gb. | 1
5 | Informācijas plakāta uzstādīšana | gb. | 1
6 | Ugunsdzēsības inventāra stends | gb. | 1
7 | Mobilā roku mazgātne 4 mēn. | gb. | 1
8 | Pagaidu apgaismojuma pieslēgums | summa | 1
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

## 12
BŪVDARBU APJOMI Nr.12
Demontāžas darbi
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma NID Nr.DND 2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Dzelzsbetona pārseguma konstrukcijas demontāža | m2 | 93
2 | Esošo agregātu un to pamatu demontāža | cilv/h | 360
3 | Demontāžas darbi katlu mājā | cilv/h | 240
4 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 420
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

## Kopsavilkums 2.etaps
KOPSAVILKUMS PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma ID Nr.2012/2/KPFI
[6 empty] | Par kopējo summu, Ls | 0
[6 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
Nr.p.k. |  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Ķieģeļu fasādes siltināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (___%), t.sk. darba aizsardzība | 0
|  | Peļņa (___%), | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis (___%) | 0
|  | Pavisam kopā: | 0

## BA 2.etaps
BŪVDARBU APJOMI Nr.1
Esošo ķieģeļu sienu siltināšana
Iepirkuma nosaukums: "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katla nomaiņa"
Objekta adrese: Alejas iela 1A, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: katlu māja
Iepirkuma ID Nr.DND2012/2/KPFI
Nr.p.k. | Iekārtas | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Sastatņu montāža , demontāža | m2 | 258.1425
2 | Esošās ķieģeļu sienas siltināšana ar polistirolu | m2 | 0
| polistirols 50 mm ( S-1 ) | m2 | 183.645
| polistirols 100 mm (S-2) | m2 | 74.4975
| līmjava | kg | 1161.6413
| dībeļi | gb. | 0
3 | Logu un durvju ailu siltināšana | m2 | 9.8
| polistirols 50 mm | m2 | 10.29
| Līmjava | kg | 49
| stiprinājuma dībeļi | gab. | 58.8
4 | Fasādes armēšanu ar sietu līmjavā | m2 | 267.9425
| Līmjava | kg | 1339.7125
| Stiklšķiedras siets | m2 | 281.3396
5 | Fasādes apmetums, gruntēšana un krāsošana | m2 | 267.9425
| Dekoratīvais apmetums | kg | 1018.1815
| Grunts | l | 53.5885
| Fasādes krāsa | l | 93.7799
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi